| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: Π/Υ: | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΓΑΥΡΟΣ(Δ΄ ΦΑΣΗ) 1.280.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To έργο περιλαμβάνει εργασίες σε υφιστάμενο τμήμα της επαρχιακής οδού Καρπενησίου-Γαύρου που αφορούν επί το πλείστον συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδοστρώματος, καθαρισμούς και προστασία πρανών, σημειακές διαπλατύνσεις και βελτιώσεις-αντικαταστάσεις υφιστάμενων τεχνικών ,κατασκευή επενδυμένων τάφρων για απορροή των επιφανειακών υδάτων, σήμανση,ασφάλεια και κατασκευή νέου ηλεκτροφωτισμού ή ενίσχυση του υπάρχοντος στις εισόδους των χωριών Γοργιανάδες, Κορυσχάδες ,Κλαυσί, Βουτύρο και Νόστιμο.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν σημειακές επεμβάσεις για αποκαταστάσεις βλαβών στην Επαρχιακή οδό με αρχή από τον Β’ Κόμβο της Νότιας παράκαμψης  Καρπενησίου και πέρας την διασταύρωση της οδού με τις εισόδους Μεγάλου και Μικρού χωριού. Ωστόσο ο κύριος όγκος των εργασιών συντήρησης αφορά το κομμάτι από το πέρας της προηγούμενης εργολαβίας “Διαπλατύνσεις -τεχνικά & ασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Γ Φάση“ (Χ=304300,4303549) (εφ εξής Χ.Θ. 0+00) έως τις εισόδους των παραπάνω χωριών (Χ.Θ.2+400) . Οι εργασίες ανα ομάδα αναλύονται ως εξής:

Ομάδα Α΄:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το πρώτο τμήμα της εργολαβίας (Χ.Θ. 0+00) - Χ.Θ. 0+700) αφορά εργασίες επί απαλλοτριωμένων εδαφών, ακολουθώντας το όριο απαλλοτρίωσης αρχικά στα ανάντι  (Χ.Θ. 0+000-Χ.Θ.. 0+400) και στην συνέχεια στα κατάντι (Χ.Θ. 0+400- Χ.Θ.0+700) έως την θέση “Κόκκινα” (τέλος απαλλοτρίωσης X=3038771,Y=4303067). Στο κυρίως μήκος επέμβασης των 2,5 Km πάντα σημειακά και χωρίς να θιγούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες θα πραγματοποιηθούν ήπιες διαπλατύνσεις (ριζόκοματα) – αφαιρέσεις προεξεχουσών βραχομάζων και καθαρισμοί από βλάστηση επί ελιγμών παραπλεύρως του οδικού δικτύου  ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάβαση για όλους τους τύπους οχημάτων.

Προκειμένου για την αντιστήριξη και την ενίσχυση προυφιστάμενων πρανών ανοιχτών εκσκαφών,θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης στα ανάντι,στις θέσεις: X.Θ 0+450, Χ.Θ 1+050, Χ.Θ 2+200, Χ.Θ. 2+350 ,επίσης θα επεκταθεί το υφιστάμενο τοιχείο στην διασταύρωση για το χωριό Νόστιμο.

Κάθε σημείο όπου καταλήγουν προσβάσεις από τα ανάντι της οδού θα τσιμεντοστρωθεί σε όλο το πλάτος του και  σε μήκος 5μ περίπου για ανάσχεση φερτών υλικών επί οδοστρώματος σε περιπτώσεις σφοδρών βροχοπτώσεων.

Σε συνολικό μήκος επέμβασης 1,5 km περίπου θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα πλάτους 0,90μ  από σκυρόδεμα C16/20 (ΕΤΕΠ01-01-07-00) με χαλύβδινο δομικό πλέγμα BC500C και η εκτόνωση των υδάτων θα γίνεται στον πλησιέστερο αποδέκτη. Ακόμη θα καθαριστούν τα πρανή τμηματικά και θα γίνει  κατασκευή κρασπέδων σε μήκος 800μ,περίπου συνολικά σε προϋφιστάμενα διαμορφωμένα ρείθρα για ανάσχεση φερτών υλικών επί οδοστρώματος.

Θα κατασκευαστούν επίσης ορθογωνικές τάφροι για απορροή των ομβρίων με τοποθέτηση μεταλλικών εσχάρων στις ανάντι προσβάσεις προς Αγία Κυριακή Γοργιανάδων και στο πέρας στης εργολαβίας Χ.Θ 2+400 συνολικού μήκους 60μ περίπου.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής υφιστάμενων οχετών και φρεατίων εισόδου στις θέσεις:  Χ.Θ. 0+550 , Χ.Θ. 0+850, Χ.Θ.1+500 καθώς και ανακατασκευή οχετού μετά την είσοδο Γοργιανάδων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος τύπου SN8, DN/OD 1200 mm οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν πλήρως, ακόμη θα επεκταθεί προς τα κατάντι ο υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός  2,00* 2,00  στην Χ.Θ. 1+000.

Για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων θα τοποθετηθεί ελεύθερο πλέγμα μετά την είσοδο προς χωριο Βουτύρο με κατεύθυνση προς Γαύρο και για μήκος 350μ περίπου στα κατακόρυφα βραχώδη πρανή της οδού .

Επίσης για λόγους οδικής ασφάλειας και προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις των ΟΜΟΕ θα βελτιωθεί και θα αποκατασταθεί τοπικά η κατα μήκος κλίση της οδού στην Χ.Θ 1+100.

Ομάδα Β΄ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Οι ασφαλτικές εργασίες αφορούν την συντήρηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος των επεμβάσεων των 2,5 km με μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (05-03-11-04) Α 12,5), πάχους 0,05μ. καθώς και τμηματικές αποταταστάσεις σε λακκούβες και ρωγμές του οδοστρώματος στο υπόλοιπο τμήμα  της οδού και βελτίωση των επικλίσεων με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Ακομη θα πραγματοποιηθεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στο υπάρχων οδόστρωμα και οδοστρωσία μεταβλητού πάχους καθώς και ασφαλτική προεπάλειψη στις θέσεις των σημειακών διαπλατύνσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών θα εκτελεσθούν αμέσως εργασίες στίξης και θα ακολουθούν οι εργασίες διαγράμμισης.

Ο Ανάδοχος οφείλει εντός 2 ημερών από την νέα ασφαλτόστρωση κάθε τμήματος να προχωρήσει σε πικετάρισμα του οδικού τμήματος, διαφορετικά θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΟΜΑΔΑ Γ’:ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα εκτελεσθούν ακόμη οι απαιτούμενες εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος επέμβασης καθώς και στους κόμβους των πλευρικών εισόδων.Θα γίνει τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τύπου Ν2,W2 και Η1,W3 σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.Θα τοποθετηθούν επίσης:

- Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων

- Πλαστικοί οριοδείκτες οδού

- Πολυκαρβονικοί -καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας

- Πληροφοριακές πινακίδες

Το δημιουργικό των πινακίδων θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για έγκριση στην υπηρεσία.

ΟΜΑΔΑ Δ’:ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ

Θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτροφωτισμός ή απλά θα ενισχυθεί ο υπάρχων, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις και τα σχέδια που θα παραδοθούν στον ανάδοχο από την διευθύνουσα υπηρεσία, στους παρακάτω κόμβους, ως εξής:

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΑΔΕΣ.

Θα γίνει απλή ενίσχυση του υπάρχοντος ηλεκτροφωτισμού σε τρεις κολώνες ΔΕΗ.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ.

Θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτροφωτισμός (1 πίλλαρ και 3 ιστοί ηλεκτροφωτισμού 9μ.)

Θα ενισχυθεί ο η/φ σε 2 υπάρχουσες κολώνες ΔΕΗ.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΛΑΥΣΙ.

Θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτροφωτισμός (1 πίλλαρ και 6 ιστοί ηλεκτροφωτισμού 9μ., ο ένας με διπλό βραχίονα).

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟ.

Θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτροφωτισμός (1 πίλλαρ και 5 ιστοί ηλεκτροφωτισμού 9μ.)

Σε μελλοντική διαπλάτυνση του δρόμου θα τοποθετηθεί 1 επί πλέον ιστός η/φ, για τον οποίο θα υπάρξει πρόβλεψη για την ανάλογη υποδομή.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΝΟΣΤΙΜΟ.

Θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτροφωτισμός (1 πίλλαρ και 3 ιστοί ηλεκτροφωτισμού 9μ., ο ένας με διπλό βραχίονα).

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κατασκευή των βάσεων των ιστών η/φ, που θα τοποθετηθούν επάνω στο υπάρχον τοιχείο.

Παρακάτω περιγράφονται και προδιαγράφονται τα  κυριότερα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των κυριότερων εργασιών για τη συντήρηση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Γενικότερα οι προαναφερθείσες εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων πρέπει να είναι σύμφωνες στις βασικές λεπτομέρειες :

α)  με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσης σύμβασης

β)  με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής

γ)  με τους Ελληνικούς κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και γενικά σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Τα διάφορα ηλεκτρικά υλικά, εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καινούργιας κατασκευής και τύπου εγκεκριμένου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και απαραίτητα αποδεκτά από την Υπηρεσία, ειδικά δε τα υλικά για τα οποία αναφέρονται συγκεκριμένα Υπουργικές αποφάσεις.

Η αντικατάσταση των ιστών και των βραχιόνων θα γίνεται με άλλους όμοιου τύπου των διαστάσεων με τους πεσμένους, εκτός αν άλλως απαιτήσει η υπηρεσία.

Οι λαμπτήρες ανάλογης  έντασης, που τυχόν θα ενσωματωθούν πρέπει να είναι  υψηλής πίεσης ατμών νατρίου, φθορισμού κλπ. κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που θα προξενηθεί ζημιά στα υπόγεια καλώδια, αυτά αντικαθίστανται με άλλα τύπου  Ν.Υ.Υ. ίσης διατομής ή μεγαλύτερης με τα τραυματισμένα. Θα τοποθετηθούν δε μέσα σε πλαστικούς ή πολυαιθυλένιου ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά περίπτωση.

Αρθρο 1ο – Ιστοί οδοφωτισμού

Οι ιστοί οδοφωτισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ: 40-1, 40-2, 40-3-1,40-3-2,40-3-3,40-5,40-6,40-7,40-9,10025-1,10149-1,10149-2, ISO 15612, ISO15609-1, ISO15613, ISO15609-1, 287-1, ISO1461 KAI 60598.02.03.

Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται ανάλογα με το ύψος τους σε συμβατικούς ιστούς (ύψους μικρότερου από 20 μ), ή υψηλούς ιστούς ( ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από 20 m). Oι συμβατικοί ιστοί φέρουν βραχίονες με φωτιστικά σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους κινητή κεφαλή (στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα αφής των προβολέων.

Η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά την εγκατάσταση του και την πλήρη συναρμολόγηση  όλων των εξαρτημάτων και των φωτιστικών σωμάτων να έχει αντοχή σε φορτία ανέμου σύμφωνα μετα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40.6 και 40.7 για ιστούς ύψους μέχρι 20m., Για  ιστούς μεγαλύτερου ύψους τα φορτία θα λαμβάνονται σύμφωνα με ΕC3, μετά από έγκριση της υπηρεσίας.

Αυτοί θα έχουν σχήμα κοίλο κωνικό, διατομής κύκλου ή οκταγώνου και θα είναι από χάλυβα σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ 10025-1. Μετά από τη βιομηχανική κατασκευή  τους, ανάλογα με την κατηγορία του υλικού χάλυβα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις.

| Για υλικό με όριο διαρροής (Μpa) | 275 379,3 |
| --- | --- |
| Ελάχιστο πάχος τοιχομάτων t (mm) | t 3,4 t 3 |

Oι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε ως ενιαία τεμάχια   χωρίς ραφή στην περίπτωση κυκλικής διατομής ή στην περίπτωση οκταγωνικής διατομής μπορεί να είναι με μια ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά μήκος μιας γενέτειρας του κώνου. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει με αυτόματο μηχάνημα, να είναι διαμήκης, ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι μικρότερο του πάχους του υλικού στη βάση του ιστού και με αποκλίσεις από την γεωμετρία της διατομής του ιστού όχι μεγαλύτερες από 2 mm.Το πάχος του σώματος του ιστού θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση ραφής.

Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα της βάσης του με δύο περιμετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η πλάκα της βάσης θα είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλο, με όρια διαρροής υλικού τουλάχιστον 248 Mpa και με διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται  με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στο εσωτερικό και εξωτερικό  του ιστού, με πάχος τουλάχιστον ίσο με το πάχος του σώματος του ιστού. Η εφαρμογή της σύνδεσης με ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτη την κατοχή πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ, ISO /ΙΕC9000 της  βιομηχανίας παραγωγής των ιστών καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού δοκιμών με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Η διαδικασία συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα  , ΕΛΟΤ ΕΝ 287 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1.

Εφόσον από τα τεύχη δημοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εναλλακτική εφαρμογή ενισχυτικών πτερύγων στήριξης μεταξύ της πλάκας βάσης και του ιστού, αντί της προαναφερόμενης μεθόδου.

Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη  σύνδεση με, τα αγκύρια  στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων. Το μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής βάσης και του σκυροδέματος του θεμελίου θα πληρούται με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα.

Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση σε σχέση με την θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω άκρου του ιστού από την κάτω επιφάνεια της πλάκας βάσης ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις

| Ιστός συνολικού ύψους (m) | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επιτρεπόμενη απόκλιση (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |

Οι αρμοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm. Aυτοί θα τοποθετούνται με ειδικό τεμάχιο στην κεφαλή του ιστού με ολίσθηση και συγκράτηση με διαμπερείς κοχλίες και σχετικά περικόχλια.

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το Πρωτότυπο  AWS D1.1/D1.1M.

Κάθε τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 70 μm κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.  Απαγορεύονται οι ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές που θα συμβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα επιδιορθώνεται επί τόπου με μία βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδαργύρου (95%).

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση θα έχουν μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θήρας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θήρας από τη βάση  του στού θα είναι 600mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θήρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους, ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε του άκρο προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδεόμενου στύλου, εκτός αν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότιη αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θήρα θα κλείνει με κάλυμμα καταλλήλων διαστάσεων από έλασμα ιδίου πάχους και σχήματος ιδίου με τον υπόλοιποι ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει από την επιφάνεια του σιδηροϊστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δεν θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.

Οι ελάχιστες διαστάσεις για την πλάκα της βάσης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά από αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με το Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και 40-7 και θα είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 117Β/31.3.88, όπως καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα1. Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της Φ100 για την διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις σχήματος οβάλ για την στερέωση της  στους κοχλίες αγκύρωσης (σύμφωνα με τα σχέδια)

Πίνακας1.  Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας βάσης και αγκυρίων ιστών

| ‘Υψος ιστού (m) | Πλάκα | Βάσης ιστών | Αγκύρια διαμέτρου |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διαστάσεις (mm) | Πάχος (mm) |  |
| 10 | 400Χ400 | 20 | Μ24 |
| 12 | 400Χ400 | 20 | Μ24 |
| 15 | 500Χ500 | 20 | Μ27 |

Άρθρο 3ο – ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ

Θεμελίωση των μεταλλικών  ιστών θα γίνεται με προκατασκευασμένες βάσεις που έχουν προκατασκευασμένο φρεάτιο για το τράβηγμα των καλωδίων, ενώ των τσιμεντοϊστών  θα γίνεται με πάκτωση σύμφωνα με την οικία προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-05-07-01-00

Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ  ISO 9000 . Επιτρέπεται επίσης η χρήση κυλινδρικών βάσεων κατόπιν εγκρίσεως ειδικής δομοστα2τικής μελέτης για τις βάσεις αυτές. Το σκυρόδεμα των βάσεων θα είναι  C20/25.Oι ιστοί για το φωτισμό των γεφυρών και των άνω διαβάσεων θα τοποθετούνται έξω από τα στηθαία ασφαλείας.

Μέσα στη βάση  θα έχει ενσωματωθεί (πακτωθεί) κλωβός αγκύρωσης από σιδηρογωνίες και ήλους (μπουλόνια). Οι βάσεις των σιδηροϊστών διακρίνονται, ανάλογα με το ύψος των σιδηροϊστών σε δύο (2) κατηγορίες. Για σιδηροϊστούς μέχρι 10 μ. βάσεις διαστάσεων 1,00x1,00x1,30 με κλωβούς μπουλονιών 1"  και  για σιδηροϊστούς μέχρι 14 μ. και ιστών με βραχίονα για φωτεινούς σηματοδότες, βάσεις διαστάσεων 1,20x1,20x1,50  με κλωβούς μπουλονιών  1 1/4". Οι  παραπάνω  διαστάσεις μπορεί να τροποποιηθούν εφόσον οι τοπικές ανάγκες (φύση εδάφους κλπ.) το απαιτήσουν.

Άρθρο 3ο – ΚΛΩΒΟΙ

Οι κλωβοί θα αποτελούνται από τέσσερις ήλους (μπουλόνια) αναλόγου μήκους όπως αναφέρεται παρακάτω που θα συνδέονται μεταξύ τους με σιδηρογωνιές καλά ηλεκτροσυγκολλημένες (30/3) σε σχήμα τετραγώνου στη βάση και χιαστί στο πάνω μέρος πριν το σπείρωμα, καθώς και χιαστί και στο κάτω μέρος του κλωβού (δηλαδή δύο χιαστί) έτσι ώστε να καθίσταται αμετακίνητη η μεταξύ των μπουλονιών απόσταση κατά την πάκτωση του κλωβού.

Τα μπουλόνια θα έχουν στο πάνω άκρο σπείρωμα 10 χιλ. καλά  επεξεργασμένο και θα συνοδεύονται με οκτώ περικόχλια και ροδέλες (8) της αντίστοιχης προς τα μπουλόνια διατομής. Οι κλωβοί ανάλογα με το ύψος του ιστού και της βάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Για σιδηροϊστούς μέχρι 10 μ. θα χρησιμοποιούνται κλωβοί με μπουλόνια 1" μήκους 1 μ. Για σιδηροϊστους ύψους μέχρι 14 μ. και για ιστούς με βραχίονα φωτεινών σηματοδοτών, θα χρησιμοποιούνται κλωβοί με μπουλόνια 1 1/4" μήκους 1,20 μ.

Άρθρο 4ο - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ

Τα δίκτυα γενικά θα είναι σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ.,  αποτελούνται δε από καλώδιο ΝΥΥ που  τοποθετείται  μέσα σε πλαστικό σωλήνα Φ 100 6 Βar και σωλήνα πολυαιθυλένιου ή γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 1/2" διαμέτρου για εκσκαφή βάθους μικρότερο των 70 εκ. Η τάφρος  τοποθέτησης  των υπογείων καλωδίων πρέπει να καθαρίζεται καλά  στον πυθμένα ή διαβάσεις δρόμου από πέτρες  που  τυχόν  υπάρχουν. Αφού  τελειώσει  η  σωλήνωση η τάφρος θα πληρωθεί με άμμο 10 εκατοστά και γαιώδη προϊόντα εκσκαφής, επιμελώς βρεγμένα και συμπυκνωμένα με βαρύ κόπανο μέχρι το χείλος της. Στο τέλος κάθε γραμμής του δικτύου, ο αγωγός γείωσης θα γειώνεται με πλάκες χαλκού 500x500x5 χιλ. και βάθος ενός μέτρου.

Τα πλεονάζοντα  προϊόντα της εκσκαφής θα μεταφερθούν από τον εργολάβο σε θέση που επιτρέπει η Αστυνομία.Η τροφοδότηση του δικτύου θα γίνεται από κιβώτιο ΠΙΛΛΑΡ μέσα στο οποίο θα είναι τοποθετημένος ο πίνακας ηλεκτρικής διανομής.Ο ηλεκτροφωτισμός  θα λειτουργεί με φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη, για να υπάρχει η δυνατότητα και ημινυκτίου φωτισμού εφ' όσον απαιτηθεί, εκτός αν το δίκτυο βρίσκεται σε περιοχή που η  ΔΕΗ  τοποθετεί ΤΑΣ  ή η Υπηρεσία έχει διαφορετικές απαιτήσεις λόγω ειδικών αναγκών του χώρου που ηλεκτροφωτίζεται. Έμπροσθεν των σιδηροϊστών και σε σημεία διακλάδωσης, μετά από υποδείξεις της Υπηρεσίας, θα κατασκευασθούν φρεάτια για τον έλεγχο  και συντήρηση του δικτύου

Άρθρο 5ο – Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ)

Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται με προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια μεταλλικά, στεγανά γη από ανθεκτικό πλαστικό π.χ για την τοποθέτηση κοντά στη θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα  επί τόπου, περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για κάθε τύπο που ορίζεται στη μελέτη ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων. Η θήρα του πίλλαρ θα φέρει κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη.Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίου.

Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του μετρητή της ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές  του πίλλαρ μετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό γαλβάνισμα και εποξειδική βαφή)  για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας  ΙP55.

Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια  κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο από υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα ικανά να αντιμετωπίσουν  συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας.

Τα κιβώτια θα φ’έρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ,τα ου καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την είσοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

Άρθρο 6ο  Ακροκιβώτια  ιστών

Αυτό  θα φέρει στο μεν κάτω μέρος του ειδική διμερή υποδοχή δύο εισόδων κατάλληλη για υπόγειο καλώδιο 4x6 mm2 μέχρι 4x16 mm2 στο δε πάνω μέρος στυπιοθλίπτη ή στυπιοθλήπτες.

Μέσα στο κιβώτιο θα υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες των 16 mm2 μία ασφάλεια πορσελάνης τύπου ταμπακέρας μονή 6 Α πλήρης για το μονόφωτο και διπλή για το δίφωτο καθώς και κοχλία πρόσδεσης του χαλκού γείωσης.

Το όλο κιβώτιο θα κλείνει με αντίστοιχο καπάκι με κοχλίες. Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι τέτοιες ώστε να τοποθετείται με ευχέρεια μέσα στον ιστό και να είναι επαρκές και άνετο για την συνδεσμολογία των αφικνουμένων και αναχωρούντων υπογείων καλωδίων καθώς και των τροφοδοτικών καλωδίων στα φωτιστικά. Το ακροκιβώτιο πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να προσκομισθεί ως δείγμα στην Υπηρεσία και να τύχει της έγκρισης αυτής. Η Υπηρεσία  δύναται να απαιτήσει και άλλου τύπου ακροκιβωτίου εφ' όσον έχει ειδικό λόγο γι' αυτό.

Άρθρο 7ο – Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς

Οι βραχίονες  θα είναι σύμφωνα με την απόφαση του  ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/2-7-86 και θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2" για τον πρόβολο και 4" για τη βάση στερέωσης στην κορυφή του ιστού. Το μήκος του προβόλου θα είναι μέχρι 2,00 μέτρα ανάλογα με την επί τόπου απαίτηση.

Η βάση θα είναι μήκους 0,50 μ. και θα στερεώνεται στην κορυφή του ιστού με τρία μπουλόνια 5/8" ή με περαστό μπουλόνι 1/2".Ο πρόβολος θα είναι ευθύγραμμος. Ο ευθύγραμμος πρόβολος θα έχει  κλίση  μικρότερη  των 15° όσες απαιτούνται κατά περίπτωση. Το  άκρο των προβόλων θα είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε να υποδέχεται το φωτιστικό σώμα. Τα σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως, τα οποία θα προσεχθούν, να γίνουν επιμελημένα και έντεχνα θα προστατευθούν με ψυχρό γαλβάνισμα  διπλής στρώσης. Στη βάση του βραχίονα θα υπάρχει τριγωνικό πτερύγιο ενίσχυσης ακαμψίας προβόλου διαστάσεων 15x15 εκατοστά και πάχους 5 χιλιοστά.

Άρθρο 8ο - ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

Αυτόματη συσκευή αφής  και σβέσης φώτων (φωτοκύτταρο) με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης από 5 - 500 LUX χωρίς χρησιμοποίηση μειωτήρων φωτισμού και 500-600 LUX αν χρησιμοποιείται

μειωτής φωτισμού. Το φωτοκύτταρο  θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V-50  Ηz  με ονομαστική ένταση 6 Α (ωμική φόρτιση).

Η συσκευή  λειτουργεί με επιβράδυνση αφής και σβέσης ενός περίπου λεπτού για αποφυγή λειτουργίας της από τυχόν παροδικές σκιάσεις προερχόμενες από νέφη ή άλλη αιτία.

Άρθρο 9ο - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Η ηλεκτρική διανομή θα τοποθετηθεί μέσα στο πίλλαρ και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, την συνδεσμολογία αυτών όπως αναφέρεται παρακάτω, εκτός του χρονοδιακόπτη και του φωτοκύτταρου που πληρώνονται ιδιαίτερα.

1. α) Γενικός διακόπτης 3 x 60 Α

β) Τρεις Ε2 63/50Α

γ) Τρεις ενδεικτικές λυχνίες

δ) Διακόπτης διαρροής 4 x 63 Α

2. Ένα ρελέ τηλεχειρισμού 3 x 63 Α με βοηθητικές σπείρες ελεγχόμενο μέσω χρονοδιακόπτη και         φωτοκύτταρου

3. Δύο ρελέ 3 x 32 Α

4. α) Δύο διακόπτες 3 Χ 40 Α

β) Δύο (2) ή τέσσερις (4) αυτόματες ασφάλειες των 3 x 25 Α, ανάλογα με τον αριθμό των       κυκλωμάτων κάθε πίνακα, όπως θα καθορισθεί από την επίβλεψη.

5. Μπαροκιβώτιο με τις ροηφόρους ράβδους

Στον πίνακα μετά την τοποθέτηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού θα υπάρχει ελεύθερος χώρος εφεδρείας περίπου 20 – 30%.

Σημείωση: Τα πηνία του ρελέ, ο χρονοδιακόπτης και το φωτοκύτταρο θα ασφαλίζονται. Θα τοποθετηθεί  λυχνία (χελώνα) πλήρης και ένας  ρευματοδότης. Απαραιτήτως θα τοποθετηθεί διακόπτης βραχυκυκλώσεως πηνίου ρελέ 1x40 Α (λειτουργία του δικτύου για  δοκιμές ή συντήρηση εκτός των ωρών λειτουργίας του φωτοκύτταρου ή χρονοδιακόπτη).

Άρθρο 10ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Στην ηλεκτρική  διανομή θα είναι τοποθετημένος και πλήρως συνδεσμολογημένος ένας ωρολογιακός διακόπτης χρονοδιακόπτης, κατάλληλος για σύνδεση σε δίκτυο 22ΟV/50 περιόδων, μονοφασικός και για συνεχή φόρτιση 25 Α εφόσον ο συντελεστής ισχύος είναι συν(φ) 1,0  μέχρι 0,5. Σε περίπτωση  που  θα χρησιμοποιηθεί για  λυχνίες πυρακτώσεως τότε θα μπορεί να φορτιστεί μέχρι 10 Α.

Ο ωρολογιακός  μηχανισμός του θα είναι οπωσδήποτε ηλεκτρονικός και θα λειτουργεί με ασύγχρονο κινητήρα (ισχύος 0,8 W περίπου), ο οποίος  θα βρίσκεται πάντα υπό τάση με επιτρεπόμενη διακύμανση 15% της ονομαστικής.Θα είναι εφοδιασμένος  με  εφεδρική πορεία λειτουργίας τουλάχιστον 36 ωρών από την στιγμή διακοπής της τάσης.Σε περίπτωση κατά την οποία το δίκτυο πόλης διακοπεί, οπότε ο χρονοδιακόπτης θα βρεθεί εκτός τάσης, τότε αυτός θα μπορεί να εργάζεται για 36 ώρες με την εφεδρεία που θα διαθέτει.

Ο ωρολογιακός  διακόπτης θα έχει ένα δίσκο διαιρεμένο σε 24 ώρες πάνω στον οποίο θα υπάρχουν δύο κινητές επαφές για την επιθυμητή ηλεκτρική ζεύξη (αφή και σβέση) κάθε 24ώρου.Θα επιτρέπεται μέγιστη απόκλιση σε διάστημα 39 ημερών και σε θερμοκρασία 20°C, 5 λεπτά, για δε διακύμανση από 0°C μέχρι 40°C ένα δευτερόλεπτο την ημέρα. Ο όλος μηχανισμός θα βρίσκεται μέσα σε κέλυφος.

Στην συνδεσμολογία του χρονοδιακόπτη και φωτοκύτταρου θα τοποθετηθεί διακόπτης, παράλληλα με τα προαναφερθέντα όργανα.

Άρθρο 11ο - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία ΙΡ65 στο χώρο του λαμπτήρα ΙΡ 43 στο χώρο των οργάνων,σύμφωναμετο το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 αποτελούμενο από:

- Κέλυφος.

- Κώδωνα από διαφανές υλικό.

- Λαμπτήρες  250W ή 400 W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS).

- Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα .

- Λυχνιολαβή.

- Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κ.λ.π)

Ο Ελάχιστος χρόνος της « οικονομικής ζωής» των λαμπτήρων Νa, θα είναι τουλάχιστος ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας.

Άρθρο 12ο – ΓΕΙΩΣΗ

Η γείωση κάθε εγκατάστασης θα κατασκευάζεται με πλάκα από ηλεκτρολυτικό χαλκό 1000Χ1000Χ5mm στο πίλλαρ και 500Χ500Χ 5mm στο τέλος κάθε γραμμής, σε βάθος ενός (1) μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους έτσι ώστε μετά από μέτρηση να επιτυγχάνονται αντιστάσεις γείωσης μικρότερες του 1 Ohm στο τρίγωνο γείωσης του πίνακα.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.1. Εάν κατά την εμφάνιση ή την αποκατάσταση βλάβης χρειάζεται να γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης από την Δ.Ε.Η., τότε ο ανάδοχος θα φροντίσει τόσο για τη διακοπή όσο και για την  επαναηλεκτροδότηση της εγκατάστασης υπογράφων τη σχετική δήλωση προς τη Δ.Ε.Η. ότι έγινε η αποκατάσταση της βλάβης της εγκατάστασης.

4.2. Όλες  οι εργασίες  θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα τεύχη της εργολαβίας και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί κατά την εκτέλεση του έργου τους ισχύοντες κανονισμούς και φέρει όλη την ευθύνη για τροχαίο ατύχημα που θα οφείλεται σε μη σωστή σήμανση κατά την διάρκεια της εργασίας.

Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης προκύπτουν από την Οριστική Μελέτη, το κτηματολογικό διάγραμμα και τους κτηματολογικούς πίνακες της οδού Καρπενησίου-Γαύρου, βάση της οποίας έχει απαλλοτριωθεί τμήμα της οδού ,και την τεχνική μελέτη στα πλαίσια αυτης της εργολαβίας και θα υποδειχθούν επακριβώς από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Όλες οι ενδεικτικές θέσεις των επεμβάσεων έχουν καθοριστεί στα πλαίσια της μελέτης αυτής και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Υπηρεσία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πριν την έναρξη των εργασιών προμετρητικά στοιχεία καθώς και να υλοποιήσει επί εδάφους την γραμμή απαλλοτρίωσης που προκύπτει από την άνω μελέτη και τις οριογραμμές οδοστρώματος, ώστε να είναι σαφή τα όρια των επεμβάσεων και να μην θίγονται οι παρόδιες ιδιοκτησίες στις θέσεις επέμβασης.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και με τα Τεύχη Δημοπράτησης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Καρπενήσι 05-03-2021

ΕΛΕΓΘΗΚΕ                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 	                        ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ ΕΡΓΩΝ                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                        ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ            ΜΗΧ ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  με Δ΄β

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΑΖΙΑΡΗΣ

ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ